## 清单
龙塘路泵站排水设备清单
序号 | 分项名称 | 型号规格 | 材料材质 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 水泵压力管 |  | SUS304 | 套 | 2 | 碳钢材质（两头法兰连接）界面：水泵出口至集水井顶部池边10CM
2 | 导轨 |  | SUS304 | 套 | 2 | 潜水泵不锈钢导轨（含链条）
3 | 爬梯 |  |  | 个 | 1 | SUS304方管制作
4 | 液位计保护杆 |  |  | 套 | 1 | SUS304（3吋内径）
5 | 液位浮球 |  | 丁晴橡胶 | 套 | 2
6 | 潜水泵 |  | 灰口铸铁GG25 | 套 | 2 | 流量650立方/小时，扬程8米，功率22KW，电机转速为980rpm，防护等级IP68，H级绝缘，泵轴材质2Cr13不锈钢，泵体及叶轮材质HT250，机封材质石墨/碳化硅，轴承品牌：SKF，带过热和漏水保护功能，满足启动(软启动)次数大于 30次/小时，配套耦合器及泵坑自动冲洗装置（无动力式）。
7 | 井盖 |  | SUS304 | 套 | 1 | 2700*1500
8 | 排气阀 |  |  | 套 | 1 | DN80 PN1.0MPa
9 | 出水管 |  | Q235B | 套 | 2 | 20m D325*6.5
10 | 弯头 |  | Q235B | 套 | 6 | 6套D325
11 | 止回阀 |  | HTI250 | 套 | 2
12 | 电控柜 |  | SUS304 | 套 | 1 | 不锈钢柜体，含2台变频器，功率与潜水泵功率一致
13 | 电动葫芦 |  |  | 套 | 1
14 | 水泵设备智能控制系统 |  |  | 套 | 1 | 需要实现泵站自动化控制及无人值守，基本配置要求：1、采用大于7吋宽屏，彩色显示，分辨率高于1024*800；2、人机界面HIM电源24VDC；3、基于国内互联网系统，可支持但不得受制于苹果ISO或安卓系统；4、支持Modbus-TCP通信协议，配置3G/4G调制解调器；5、可编程序控制器可扩展I/O输入输出端口可扩展至600个。