## 清单
廉良路泵站排水设备清单
序号 | 分项名称 | 型号规格 | 材料材质 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 轴流泵井筒 |  | Q235B | 套 | 2 | 碳钢材质（两头法兰连接）界面：水泵出口至集水井顶部池边10CM
2 | 轴流泵 |  | 灰口铸铁GG25 | 套 | 2 | 流量1000立方/小时，扬程6米，功率30KW，电机转速为1450rpm，防护等级IP68，H级绝缘，叶轮SUS304，轴承NSK，泵轴AISI420，带上下轴承温度过高、电机绕组温度过高、电机腔进水、电机盖进水保护功能，满足启动(软启动)次数大于 30次/小时。
3 | 潜水泵 |  | 灰口铸铁GG25 | 台 | 1 | 流量200立方/小时，扬程7米，功率7.5KW，电机转速为1440rpm，防护等级IP68，H级绝缘，泵轴材质2Cr13不锈钢，泵体及叶轮材质HT250，机封材质石墨/碳化硅，轴承品牌：SKF，带过热和漏水保护功能，满足启动(软启动)次数大于 30次/小时，配套耦合器及泵坑自动冲洗装置（无动力式）。
4 | 导轨 |  | SUS304 | 套 | 1 | 潜水泵不锈钢导轨（含链条）
5 | 爬梯 |  |  | 个 | 1 | SUS304方管制作
6 | 液位计保护杆 |  |  | 套 | 1 | SUS304（3吋内径）
7 | 液位浮球 |  | 丁晴橡胶 | 套 | 2
8 | 粉碎格栅机及机架 |  |  | 套 | 1 | 根据集水井进水管尺寸DN800定制，机壳碳钢防腐，配套不锈钢导轨，溢流格栅间隙10mm，干湿两用专用电机，功率5.5KW，防护等级IP68，H级绝缘，刀片组为双轴设计，刀片材质3cr13不锈钢，刀片高度900mm，箱高1200mm，箱宽800mm，箱厚450mm，整机高度2200mm，水流量2800立方/小时。
9 | 井盖 |  | SUS304 | 套 | 2 | 2000*1200和800*800
10 | 排气阀 |  |  | 套 | 3 | DN80 PN1.0MPa
11 | 出水管 |  | Q235B | 米 | 12 | D219*4 1.0MPa
12 | 出水管 |  | Q235B | 米 | 22 | D426*8 1.0MPa
13 | 拍门 |  | Q235B | 套 | 3 | 2套DN400和1套DN200
14 | 电控柜 |  | SUS304 | 套 | 1 | 不锈钢柜体，含2台变频器，功率与轴流泵功率一致
15 | 弯头 |  | Q235B | 套 | 11 | 6套DN400和5套DN200 1.0MPa
16 | 水泵设备智能控制系统 |  |  | 套 | 1 | 需要实现泵站自动化控制及无人值守，基本配置要求：1、采用大于7吋宽屏，彩色显示，分辨率高于1024*800；2、人机界面HIM电源24VDC；3、基于国内互联网系统，可支持但不得受制于苹果ISO或安卓系统；4、支持Modbus-TCP通信协议，配置3G/4G调制解调器；5、可编程序控制器可扩展I/O输入输出端口可扩展至600个。
17 | 围栏 |  | SUS304 | 套 | 1